План мероприятий по снижению потерь электроэнергии

на ПС 110/10кВ №179 «Рощинская» на регулируемый период 2017 г.

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Объём снижения потребления в период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МВт*ч | % |
| 1. | Поочерёдное отключение Т1 и Т2 в режиме малых нагрузок (летний период) | Снижение потерь электроэнергии на холостой ход трансформаторов | С 15 мая по 01 сентября (108 дней) | И.Б.Зябловский | 59,098 | 11,80 |
| 2. | Контроль работы электроотопления ОПУ и ЗРУ | Снижение затрат электроэнергии на СН | С 01 октября по 01 мая (212 дней) | И.Б.Зябловский | 37,651 | 7,5 |
| 3. | Разработка графика включения-отключения наружного освещения ПС на каждый месяц года | Снижение затрат электроэнергии на СН | До 01.09.17 | И.Б.Зябловский | 0,375 | 0,08 |
|  | Замена накальных ламп освещения ЗРУ 10кВ на свето-диодные лампы | Снижение затрат электроэнергии на СН | До 01.11.2017 | И.Б.Зябловский |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 97,124 | 19,4 |

Генеральный директор ООО «Энергоинвест»                                    Н.А.Войнова