## ПС-179 19.12.18г.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
ПС - 179.
Стр. 1
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ | 19.12.2018 (среда) |  |  | 23.12.2018 (воскресенье) |  | Прибор
| 4:00 | 10:00 | 18:00 | 4:00 | 18:00
лРощ-8 I (A) | 42 | 47 | 53.1 | 42.8 | 49 | Spac-810
лРощ-9 I (A) | 22 | 25 | 29 | 23.5 | 27.6 | Spac-810
Т-1:110кВ I (А) | 22 | 25 | 29 | 23.5 | 27.6 | Spac-810
1С-10кВ I (A) | 252 | 312 | 315 | 282 | 321 | Spac-810
P (мВт) | 3.8155 | 4.6781 | 4.6768 | 4.3112 | 4.7659
Q (мВаp) | 2.388 | 2.9278 | 2.927 | 2.6982 | 2.9827
3С-10кВ I (A) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | Spac-810
P (мВт) | 0.1393 | 0.13794 | 0.13659 | 0.14065 | 0.13659
Q (мВаp) | 0.087179 | 0.086333 | 0.085486 | 0.088026 | 0.085486
количество переключений РПН Т-1 | 5699 | 5699 | 5699 | 5706 | 5706
полож.РПН Т-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Т-2: 110кВ I (А) | 42 | 47 | 53.1 | 42.8 | 49 | Spac-810
2С-10кВ I (A) | 366 | 456 | 453 | 396 | 456 | Spac-810
P (мВт) | 5.5416 | 6.9043 | 6.8589 | 5.9958 | 6.7702
Q (мВаp) | 3.5019 | 4.2791 | 4.2093 | 3.7525 | 4.2372
4С-10кВ I (A) | 114 | 120 | 129 | 126 | 120 | Spac-810
P (мВт) | 1.7428 | 1.7993 | 1.9153 | 1.9078 | 1.7816
Q (мВаp) | 1.0908 | 1.1261 | 1.1987 | 1.194 | 1.115
количество переключений РПН Т-2 | 6273 | 6273 | 6273 | 6280 | 6280
полож.РПН Т-2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Напpяж. 110кВ: 1C
2C
Напpяж. 10кВ: 1C | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.1
2C | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.1
3С | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.1
4С | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.1
Фидера 1C-10кВ: I (A)
АЧР 11 | 1 | 3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | Spac-810
12 | 85 | 96 | 100 | 102 | 105 | Spac-810
13 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Spac-810
АЧР 14 | 129 | 151 | 154 | 137 | 158 | Spac-810
АЧР 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Spac-810
АЧР 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spac-810
17 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Spac-810
АЧР 18 | 40 | 56 | 58 | 38 | 61 | Spac-810
Фидера 2C-10кВ
АЧР 21 | 253 | 284 | 278 | 250 | 285 | Spac-810
АЧР 22 | 11 | 23 | 21 | 10 | 22 | Spac-810
АЧР 23 | 125 | 156 | 160 | 124 | 138 | Spac-810
АЧР 24 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | Spac-810
Фидера 3C-10кВ
АЧР 31 | отключён
АЧР 32 | отключён
АЧР 33 | отключён
АЧР 34 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | Spac-810
Фидера 4C-10кВ:
АЧР 41 | 112 | 119 | 126 | 127 | 124 | Spac-810
АЧР 42 | отключён
АЧР 43 | отключён
АЧР 44 | отключён
АЧР 45 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | Spac-810
АЧР 46 | отключён
47 | отключён