|  |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Генеральный директор ООО «Энергоинвест» ____________ Н.А. Войнова «___» _____________ 2015 г. |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации

для строительства новой ПС 110 кВ «Порошкино»

Требования к применяемым стандартам, СНиПам, ПУЭ и прочим правилам: При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться действующими нормативными документами отрасли, соответствующими характеру выполняемой работы.

Требования к выполнению правил при проведении работ: Во время производства работ Подрядчик обязан  выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектового режима, правила ТБ, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности, правила охраны труда. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

Требования к обеспечению техбезопасности, внутреннего распорядка, ПТЭ, ПТБ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности: Подрядчик при проведении работ несет ответственность за свой персонал по соблюдению им правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности, правил Ростехнадзора и правил пожарной безопасности.

| Параметр | Сведения |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | - Технические условия подключения к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» - Настоящее Задание на проектирование. |
| - Адрес строительства | Всеволожский район, Ленинградская область, земельный участок с кадастровым номером 47:07:0713003:240 |
| - Вид строительства | Новое строительство. |
| - Заказчик | ООО «Энергоинвест» 191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, лит. А |
| - Стадия проектирования | Проектная документация, Рабочая документация. |
| - Требования разработки вариантов | Не предусматривается. |
| - Основные технико-экономические показатели объекта | - Открытая ПС 110/10/10 кВ, 2х63 МВА; - Электрическую схему принять: - на напряжении 110 кВ – два блока с выключателями; - на напряжении 10 кВ – две секционированные выключателями системы шин (схема №10-2) - Ячейки силовых трансформаторов – 2 шт; - Ячейки 110 кВ – 2 шт., - Ячейки 10 кВ – 44 шт (уточнить проектом). - Размещение оборудования ПС: - оборудование 110 кВ – ОРУ; - оборудование 10 кВ в ЗРУ (за исключением оборудования системы компенсации емкостных токов замыкания на землю – в пределах ОРУ) (уточнить проектом); |
| - Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| - Стадийность проектирования | Двухстадийное проектирование: - Проектная документация; - Рабочая документация. Этапы разработки проекта: I этап - выполнение инженерных изысканий, обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по сооружаемому объекту. II этап - разработка, согласование и экспертиза проекта. III этап – разработка и согласование рабочей документации. |
| - Отнесение объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам | В соответствии со ст.48.1 Федерального закона №190-ФЗ от 29.12.2004г. (Градостроительный кодекс РФ) объект не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам |
| - Требования к разработке проектной документации | - Проект выполнить в соответствии со следующей нормативной документацией: - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87); - СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» - СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства; - ПУЭ (действующее издание); ПТЭ (действующее издание); - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», нормами, регламентами и правилами, действующими на территории РФ на момент выпуска документации и требованиями Заказчика. - Иная документация, действующая на момент разработки документации. |
| - Требования к пояснительной записке | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Пояснительную записку разработать в соответствии с п.10 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 «Порошкино». Документацию по архитектурным решениям разработать в соответствии с п.12 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к архитектурным решениям | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Документацию по архитектурным решениям разработать в соответствии с п.13 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к конструктивным решениям | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Конструктивные решения разрабатываются в объеме требований п.14 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к системе электроснабжения | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Разработку электротехнических решений выполнить в объемах п.16 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к средствам АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». |
| - Требования к устройствам релейной защиты и автоматики | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино» |
| - Требование к системе водоснабжения | - С учетом характера обслуживания и эксплуатации оборудования объекта силами оперативно-выездной бригады (необслуживаемая ПС – отсутствие постоянного оперативного персонала), система хозяйственно-бытового водоснабжения не предусматривается (уточнить проектом). - Необходимость в системах внутреннего и наружного противопожарного водопровода определить по результатам разработки тома по обеспечению пожарной безопасности. |
| - Требование к системе водоотведения | - С учетом характера обслуживания и эксплуатации оборудования объекта силами оперативно-выездной бригады (необслуживаемая ПС – отсутствие постоянного оперативного персонала), система хозяйственно-бытового водоснабжения не предусматривается (уточнить проектом). Для санитарно-гигиенических нужд предусмотреть установку биотуалета. - С учетом положений СНиП 2.06.15-85 и СниП 2.02.01-83* при отсутствии в составе стройки зданий и сооружений с заглублением фундаментов для организации подвалов и подполий ниже зеркала грунтовых вод, устройство системы дренажа не предусматриваются. - Отвод ливневых вод с территории объекта выполнить поверхностным способом путем создания уклонов поверхности спланированной территории площадки в места естественного понижения рельефа. |
| - Требование к системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, к тепловым сетям | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино» Раздел выполнить в объемах требований п.19 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к системе газоснабжения | В связи с отсутствием производственной необходимости, газоснабжение объекта не предусматривается. |
| - Требования к технологическим решениям | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Раздел выполнить в объемах требований п.22 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. В состав раздела включить решения по охране труда и организации эксплуатации |
| - Требования к проекту организации строительства | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Проект организации строительства разрабатывается в объеме требований п.23 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к очередности и этапам строительства | Проектом не предусматривается. |
| - Требования к проекту организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства | Проектом не предусматривается. |
| - Требования к разработке перечня мероприятий по охране окружающей среды | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Перечень мероприятий по охране окружающей среды выполнить с учетом результатов экологических изысканий в объемах требований п.25 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к разработке перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности разработать в объемах требований п.26 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ и прочих нормативных документов, включенных в Распоряжение Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г. |
| - Требования к мероприятиям по обеспечению доступности инвалидов | По причине сложной производственной технологии обслуживания объектов электросетевого хозяйства, привлечение в качестве эксплуатирующего персонала маломобильных групп населения не предусматривается. В связи с этим разработка мероприятий по обеспечению доступности инвалидов не предусматривается |
| - Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов разрабатываются на основании требований Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ в объемах требований п.27(1) Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и с учетом действующего законодательства в сфере энергосбережения и энергоэффективности. |
| - Требования к смете на строительство объектов капитального строительства | Разрабатывается Подрядчиком в границах ПС 110 кВ «Порошкино». Сметную документацию выполнить в объемах требований п.28 – п.31 Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
| - Требования к разработке декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов | В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 16.11.2011г. №641 не относится к опасным производственным объектам, в связи с чем разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов не выполняется. |
| - Требования к мероприятиям по гражданской обороне, мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 16.11.2011г. №641 объект не относится к опасным производственным объектам. С учетом положений п.32 б.1) Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и п.14 статьи 48 Федерального закона №190-ФЗ от 29.12.2004г. (Градостроительный кодекс РФ) мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не разрабатываются. |
| - Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства выполнить на основании п.12 п.п.10.1) ст.48 Федерального закона №190-ФЗ от 29.12.2004г. (Градостроительный кодекс РФ). |
| - Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме | Демонстрационные материалы выполнить в объеме, необходимом для согласования в заинтересованных органах и службах |
| - Требования к составу и содержанию документации | - Проектную документацию разработать в объеме требований Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Марку и производителя основного оборудования согласовать в рабочем порядке с заказчиком. - Выполнить раздел по обеспечению электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств. |
| - Требования к согласованиям | - Заказчик предоставляет все необходимые исходных данные и материалы, необходимые для получения принципиальных и предварительных согласований (ГПЗУ, ППТ, ПМ, ТУ от владельцев пересекаемых сетей и землепользователей и т.д). - Подрядчик самостоятельно осуществляет согласование проектных решений со всеми заинтересованными организациями и комитетами, а также с землепользователями и владельцами инженерных сетей, интересы которых затрагиваются при проектировании. Платные согласования оплачиваются Заказчиком. - Технические решения и типы оборудования согласовать в рабочем порядке с Заказчиком. |
| - Требования к порядку предоставления документации | Документация по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представляется заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на CD (для возможного редактирования), при этом текстовая и графическая информация представляется в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCad, а сметная документация в формате программного сметно-аналитического комплекса ГРАНД-смета. |
| - Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком | - Технические условия подключения к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» - Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, связь, АСУ ТП, АИИС КУЭ и т.д.) (при необходимости). - Кадастровый паспорт земельного участка. - Градостроительный план земельного участка. - Договор аренды земельного участка. - Проектная и рабочая документация по смежным со строительством ПС 110 кВ «Порошкино» разделам (при необходимости). |
| - Требования о необходимости проведения авторского надзора | Требуется, выполняется по отдельному Договору на авторский надзор. |
| - Границы работ | В границах площадки ПС 110 кВ «Порошкино». |
| - Сроки выполнения работ | Начало выполнения: июль 2015 г. Окончание выполнения работ: март 2016 г. |