# Оглавление

Оглавление	2

1	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

1.1	Основания для разработки Программы	5

1.2	Цели и задачи Программы	5

1.2.1	Цели Программы	5

1.2.2	Задачи Программы	6

1.3	Общие сведения об организации	6

1.3.1	Региональное расположение	6

1.3.2	Организационные и юридические данные об организации	6

1.3.3	Правовые и законодательные акты, регламентирующие деятельность организации	6

1.3.4	Роль муниципальных властей	7

1.3.5	Инвестиционная программа	8

1.4	Производственная деятельность ООО «Энергоинвест» в посёлке Рощино	8

1.4.1	Подстанция	8

1.4.2	Другие электрические сети	9

1.4.3	Приборы учета	9

2	Целевые показатели энергетической эффективности	10

2.1	Перечень целевых показателей энергоэффективности	10

2.2	Баланс полезного отпуска электрической энергии	11

по ПС «Рощинская»	11

3	Мероприятия по энергосбережению и оценка эффективности Программы	12

3.1	Основные мероприятия по реализации Программы	12

3.2	Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности	14

3.2.1	Перенос точек коммерческого учёта	14

3.2.2	Утепление тамбуров ОПУ и ЗРУ ПС 110/10кВ «Рощинская»	15

3.2.3	Изменение режимных карт сетевого района	16

3.3	Оценка эффективности Программы	16

3.4	Контроль за выполнением Программы	17

4	ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ООО «Энергоинвест»  НА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДОВ	26

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Энергоинвест»

на 2016-2020 годы

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ООО «Энергоинвест» по ПС 110/10кВ №179 «Рощинская» и электрическим сетям ООО «Рощинский дом» в пос. Рощино Выборгского р-на Ленинградской области на 2016 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ); - Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.06.2014 N 91-п «Об утверждении Требований по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; |
| Заказчики Программы | ООО «Энергоинвест» |
| Исполнитель Программы | ООО «Энергоинвест» |
| Разработчик Программы | ООО «Энергоинвест» |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - Снижение потерь электрической энергии при её передаче; - повышение качества предоставления услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению; - повышение надёжности предоставления услуг; |
|  | Задачи Программы: - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; - организация ведения энергетического паспорта; |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - объем экономии электроэнергии; - уровень энергетической паспортизации предприятия |
| Сроки и этапы реализации Программы | - Сроки реализации: - 2016 - 2020 годы; - Этапы реализации: - I этап- 2016-2017гг.; - II этап- 2018-2020гг.; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования программы составляет 7093,2 тыс. руб. Собственные средства – 7093,2 тыс. руб., Финансирование по годам: - 2016 год – 260,4 тыс. руб. - 2017 год – 27,8 тыс. руб. - 2018 год – 926,6 тыс. руб. - 2019 год – 4371,8 тыс. руб. - 2020 год – 1506,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть: - снижения энергозатрат Предприятия на транспортировку электроэнергии; - снижения непроизводительных потерь энергоресурсов; - снижения затрат на ремонтные работы; - повышение заинтересованности в энергосбережении. |
| Координатор | ООО «Энергоинвест» |
| Ответственные лица | Зябловский Игорь Борисович тел. (812) 648 02 47 |

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## Основания для разработки Программы

Настоящая   (далее – Программа) разработана на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15мая 2010г. № 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".

- Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.06.2014 N 91-п «Об утверждении Требований по разработке программ энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской области»

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ».

- Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 «О Функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

## Цели и задачи Программы

### Цели Программы

- снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанции;

- уменьшение потерь электрической энергии при её передаче;

- повышение качества предоставления услуг по транспорту электрической энергии и технологическому присоединению;

### Задачи Программы

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- организация проведения обучения персонала;

- ведение энергетических паспортов;

## Общие сведения об организации

### Региональное расположение

Подстанция 110/10кВ №179 «Рощинская» расположена в северо-восточной части посёлка Рощино МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, в самой высокой точке посёлка. Почтовый адрес объекта – Ленинградская область, Выборгский р-н, МО «Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Верхнее Рощино, 46А и 46Б.

Электрические сети ООО «Управляющая компания» расположены на территории комплекса производственных объектов по адресу МО «Рощинское городское поселение, пос. Рощино, ул. Круговая, д. 10

### Организационные и юридические данные об организации

Юридический адрес организации:

191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, лит. А.

Почтовый адрес:

191015 Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, лит. А,

Фактический и почтовый адрес:

Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, д. 9

тел. (812) 648-02-47 , факс (812) 648-02-84.

ИНН4716026007;

ОГРН 1064716014901;

ОКПО 79859932.

Руководитель предприятия:

Генеральный директор Войнова Наталия Александровна.

### Правовые и законодательные акты, регламентирующие деятельность организации

ООО «Энергоинвест» осуществляет функции по предоставлению услуг в соответствии с Уставом предприятия, определяющим предмет и цели деятельности предприятия.

ООО "Энергоинвест" обязано оказывать услуги в соответствии с требованиями федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов.

ООО «Энергоинвест» руководствуется следующими нормативно – правовыми актами:

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998г. № 146-ФЗ;

- "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;

- «Закон об электроэнергетике» от 12.02.2003г. №35-ФЗ

- «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.11.2009г. №261-ФЗ

- «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг…» от 27.12.2004 №861-ФЗ

- Федеральный закон РФ от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» от 29.12.2011 постановление №1178

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 «О Функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

### Роль муниципальных властей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования организует в границах поселения электро-, тепло -, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом, регулирует тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения) тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей. Но, так как до настоящего времени присоединёнными к подстанции абонентами на напряжении 10кВ являются только смежные сетевые организации является только смежная сетевая организация в лице ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», роль муниципальных властей сводится к информированию населения о возможностях технологического присоединение к электросетевым объектам компании, муниципальная власть не участвует в процессе формирования и утверждения тарифа на передачу электроэнергии для ООО «Энерогинвест».

### Инвестиционная программа

На пери до 2020 года ООО «Энергоинвест» планирует построить и ввести в работу новую подстанцию 110/10кВ «Порошкино» во Всеволожском районе Ленинградской области. В настоящий момент заключён договор на технологическое присоединение к сетям ФСК, получены технические условия на строительство объекта. Проект находится на экспертизе в ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза». Однако, вследствие того, что источником финансирования строительства подстанции и сопутствующих сетей 110кВ и 10кВ являются собственные и заёмные средства, у ООО «Энергоинвест» отсутствует утверждённая в установленном порядке инвестиционная программа.

## Производственная деятельность ООО «Энергоинвест» в посёлке Рощино

### Подстанция

ПС 110/10кВ №179 «Рощинская» запитана по двухцепной воздушной ЛЭП 110кВ протяжённостью 6 км, от ПС 110/35/10кВ №41 «Зеленогорская». Подстанция оснащена двумя силовыми трансформаторами ТРДН 40000/110-10-10 с расщеплённой обмоткой. ОРУ-110 выполнено по схеме «два блока с выключателями и ремонтной перемычкой». ЗРУ на 4 секции 10кВ укомплектовано 43-мя ячейками 10кВ, из них 23 линейных. ОПУ с системами управления и сигнализации на постоянном токе, оснащено аккумуляторной батареей и двумя выпрямительными агрегатами. Телеуправление и телесигнализация выведены на диспетчерские щиты Рощинских электрических сетей (РЭС) и ПС №41 «Зеленогорская».

Подстанция практически полностью покрывает потребность посёлка Рощино и его окрестностей, в радиусе 8 – 10км, в электроэнергии. На сегодня, реальная загрузка объекта составляет 25% мощности из расчёта Ш-й категории надёжности электроснабжения и 50% мощности из рачёта II- й категории надёжности электроснабжения. Все фидера 10кВ ПАО «Ленэнерго», согласно актам на присоединение, подключены по III-й категории, а два фидера ЗАО «Курортэнерго» подключены по II-й категории надёжности электроснабжения. Годовой объём отпуска электроэнергии смежной сетевой организации составил в 2015 году 86,26 млн.кВт.ч. Технологические потери электроэнергии при передаче за этот период составили – 0,156 млн.кВт.ч (0,2% от поступившей на ПС электроэнергии). Из них расход на собственные нужды оборудования – 0,093 млн.кВт.ч. (0,1% от поступившей на ПС электроэнергии). Отсюда видно, что основной объект мероприятий по экономии электроэнергии – условно-постоянные и нагрузочные электрические потери в оборудовании.

Так как у компании нет ни электрических сетей, принадлежащих ей на праве собственности и подлежащих модернизации, ни заметных реактивных нагрузок (на трансформаторах СН Cos φ превышает 0,99), при покупке электроэнергии на компенсацию потерь при передаче не рассматривается реактивная составляющая. Следовательно, в мерах по компенсации реактивной мощности нет необходимости.

### Другие электрические сети

С конца 2015 года ООО «Энергоинвест» арендовало у компании ООО «Рощинский дом» кабельные линии 10кВ общей протяженностью 0,1км, ТП 10/0,4кВ №325 с двумя трансформаторами ТМГ 630/10/0,4 и отходящие КЛ 0,4кв общей протяженностью 3,2км. Указанное оборудование находится в неудовлетворительном состоянии и, согласно договору с арендодателем, подлежит срочной модернизации. Однако, согласно договору, любые работы по ремонту и модернизации могут выполняться только по отдельным договорам и не могут быть учтены при установлении тарифа на передачу электроэнергии. При этом, персонал компании выполняет роль квалифицированных экспертов при контроле работ и приёмке оборудования на безвозмездной основе. Следовательно, никаких финансовых последствий, на данный момент, указанная деятельность иметь не может до окончания работ в 2017 году.

### Приборы учета

Так как точки поставки электроэнергии по стороне 110кВ на подстанции по проекту не совпадают с границей балансовой принадлежности сетей, учёт поступающей на подстанцию электроэнергии по ЛЭП 110кВ осуществляется по показаниям счётчиков вводов секций 10кВ ЗРУ. Показания указанных счётчиков приводятся к границе балансовой принадлежности расчётным путём, в соответствии с договором на передачу электроэнергии с ПАО «Ленэнерго». В тарифе на передачу электроэнергии на 2016 год они не были учтены ЛенРТК в связи с рассогласованием в предоставлении прогнозных балансов электроэнергии на 2016 год, однако продолжает действовать договор с АО «Петербургская сбытовая компания» на приобретение потерь электроэнергии в заявленном размере.

# Целевые показатели энергетической эффективности

## Перечень целевых показателей энергоэффективности

Для оценки эффективности использования энергии в производстве, а также определения эффективности мероприятий по энергосбережению необходимы объективные показатели, которые могли бы отразить реальное использование энергоресурсов и давали бы возможность сопоставить результат оценки с максимальными возможностями обеспечения энергосбережения.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.06.2014 № 91-п установлен перечень целевых показателей энергетической эффективности, отражаемый в программах энергосбережения регулируемых организаций.

Целевые показатели энергетической эффективности ООО «Энергоинвест» приведены ниже:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный расход электрической энергии на отпуск 1 МВт*ч электроэнергии | кВтч/МВт*ч | 13 | 2 | 0 |
| расход электрической энергии на собственные производственные нужды подстанции | - | - | - | - |
| в натуральном выражении | МВт*ч |  |  |  |
| в процентном выражении | % |  |  |  |
| степень оснащенности приборами учета тепловой энергии, воды, электрической энергии, топлива | % | 100 | 100 | 100 |

## Баланс полезного отпуска электрической энергии

## по ПС «Рощинская»

| Целевой показатель | Единица измерения | 2014год | 2015 год | 2016 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| поступление | тыс. кВт*ч | 83 320 | 86 261 | 95 990 |
| Расход на собственные нужды | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| Отпуск в смежную сеть | тыс. кВт*ч | 82 250 | 86 105 | 95 990 |
| Потери электроэнергии в сети, в том числе: | тыс. кВт*ч | 784 | 250 | 0 |
| Условно-постоянные | тыс. кВт*ч | 829 | 217 | 0 |
| Нагрузочные | тыс. кВт*ч | 90 | 33 | 0 |
| Собственные нужды к отпуску в сеть | % | 0 | 0 | 0 |
| Потери к отпуску в сеть | % | 0,94 | 0,29 | 0 |

Снижение величины потерь электроэнергии в период с 2014 по 2015 годы вызвано поэтапной загрузкой фидеров потребителей, позволившей произвести наладку приборов коммерческого учёта. Отсутствие же прогнозируемых потерь в 2016 году объясняется объективно несвоевременной подачей заявки в ЛенРТК в 2015 году по форме 3.1, что сделало невозможным учёт заявленных потерь в общем балансе Северо-Западной части энергосистемы РФ на 2016 год.

# Мероприятия по энергосбережению и оценка эффективности Программы

## Основные мероприятия по реализации Программы

Организационно-технические мероприятия

- назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в организации и контроль ежегодного мониторинга выполнения Программы;

- обучение персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- перенос точек коммерческого учёта на стороне 110кВ к границе балансовой принадлежности

- утепление тамбуров зданий ЗРУ и ОПУ;

- изменение режимных карт оборудования сетевого района;

- внедрение графика включения и отключения обогревающих устройств подстанции.

Назначение ответственного лица

Ответственное лицо по энергосбережению необходимо для информационного и аналитического обеспечения выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также для организации ежегодного мониторинга выполнения программы энергосбережения и составления отчётных материалов.

Обучение персонала

Обучение и повышение квалификации персонала приносит эффект снижения вероятности аварий на эксплуатируемом оборудовании, повышения культуры обслуживания оборудования, улучшения использования административного ресурса и т.п., что выражается в уменьшении непроизводственных потерь и получении дополнительной прибыли от снижения расходов на используемые энергетические ресурсы.

Перенос точек коммерческого учёта

Согласно п. 144 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012, учёт поступившей на подстанцию электроэнергии должен осуществляться на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Согласно акту разграничения, точки разграничения балансовой принадлежности по стороне 110кВ находятся на приёмных порталах ОРУ 110кВ и учёт поступившей электроэнергии производится с использованием расчётных потерь на участке сети от ЗРУ до порталов. Перенос точек измерения по стороне 110кВ к границе балансовой принадлежности позволит заменить укрупнённый расчёт потерь электроэнергии на участке сети на их реальное значение, что должно, по оценке, снизить величину этих потерь на 20%.

Утепление тамбуров зданий ОПУ и ЗРУ

Утепление тамбуров зданий позволит снизить затраты на поддержание необходимой рабочей температуры в ОПУ и ЗРУ подстанции, увеличит срок службы электронагревателей.

## Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

### Перенос точек коммерческого учёта

Согласно договору на передачу электроэнергии с ПАО «Ленэнерго», величина потерь электроэнергии на участке сети от ЗРУ 10кВ до приёмных порталов 110кВ составляет 0,56% от объёма электроэнергии зафиксированной счётчиками вводов ЗРУ 10кВ. Указанный расчёт выполнен по методике, учитывающей максмально возиожные значения потерь электроэнергии для данного типа оборудования, превышающие реальные значения примерно на 20%. Предполагаемый срок окончания работ – середина 2019 года. Следовательно, оценочная величина снижения денежных затрат на компенсацию потерь при отказе от применения метода укрупнённого их расчёта составит примерно 20%. Расчётные значения величин представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии в сеть ТСО (тыс.кВт.ч) | 95 990 | 96 864 | 110 110 | 117 818 | 126 065 |
| Величина потерь на участке от ЗРУ до порталов согласно укрупнённому расчёту (тыс.кВт.ч) | 538 | 542 | 617 | 660 | 706 |
| Прогнозная величина тарифа на компенсацию потерь (руб/кВт.ч) | 2,087 | 2,227 | 2,3764 | 2,535 | 2,705 |
| Экономия электроэнергии (тыс.кВт.ч) | - | - | - | 66 | 141 |
| Экономия в денежном выражении (тыс.руб.) |  |  |  | 167,3 | 381,4 |

Общие затраты на оборудование, материалы, монтаж и наладку оцениваются в 6 571,6 тыс.руб. С учётом динамики роста объёмов транспорта электроэнергии на 7% в год и цен на электроэнергию для компенсации технологического расхода (потерь) при транспортировке, на 6,7% в год, экономия денежных средств за 10 лет составит:

|  | 10 |
| --- | --- |
|  | Σ(117 818*0.0056*20%*1.07i*2.535*1.067i)+167.3=7 064,5 тыс.руб. |
|  | i=1 |

Следовательно, как видно из расчёта, срок окупаемости мероприятия составит около 10 лет.

### Утепление тамбуров ОПУ и ЗРУ ПС 110/10кВ «Рощинская»

Среднемесячный расход электроэнергии на собственные нужды в холодный период года составляет около 29,18 тыс кВт*ч. В тёплое время года он составляет около 8,24 тыс.кВт*ч. Это значит, что на обогрев оборудования и помещений расходуется в холодное время года в среднем около 20,94 тыс.кВт*ч в месяц. Соответствующие значения за прошедшие периоды приведены в таблице 3.2. Предполагаем, что динамика ежегодных изменений загрузки трансформаторов СН останется неизменной в последующие годы.

Таблица 3.2

| Показатели | 20112 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход электроэнергии через трансформаторы СН с октября по апрель (тыс.кВт.ч) | 105,8 | 135,3 | 127,0 | 80,6 |
| Расход электроэнергии через трансформаторы СН с мая по сентябрь (тыс.кВт.ч) | 26,9 | 22,2 | 16,2 | 12,8 |
| Расход электроэнергии на обогрев оборудования (тыс.кВт.ч) | 78,9 | 113,1 | 110,8 | 67,8 |
| Среднегодовой расход электроэнергии на обогрев оборудования (тыс.кВт.ч) | 92,65 |  |  |  |

Установленная мощность обогрева приводов оборудования составляет 2,5кВт, а установленная мощность обогрева помещений – 20кВт. Тогда на обогрев помещений расходуется Qобогр. в мес=20/(20+2,5)*92,65=82,36 тыс.кВт*ч в год. Утепление тамбуров позволит сэкономить 10% этой электроэнергии. Исходя из прогнозной стоимости потерь электроэнергии в 2018 в размере 2,376 руб/ кВт*ч и среднегодовой инфляции 6,7% проведём расчёт значений экономии до 2020 года. В связи со сроками производства рабрт в 2018 году предположительно период экономии составит 0,5 года и объём экономии 50% полугодового объёма. В 2019 году в первом полугодии экономия составит 50% полугодового объёма. Полученные результаты приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая расчётная экономия электроэнергии | тыс.кВт*ч | 8,236 | 8,236 | 8,236 | 8,236 |
| Среднегодовой прогнозный тариф | руб./кВт*ч | 2,376 | 2,535 | 2,705 | 2,539 |
| Процент расчётной экономии | % | 25 | 75 | 100 |  |
| Экономия электроэнергии | тыс.кВт*ч | 2,059 | 6,177 | 8,236 | 16,472 |
|  | тыс.руб. | 4,892 | 15,659 | 22,278 | 42,829 |

Согласно оценке рыночных значений, средняя стоимость комплекта дверного блока составляет 15 000руб. Затраты на монтаж могут быть оценены в 70% стоимости материала, то есть 15 000*0,7=10 500руб. Необходимо установить 4 дверных блока. Следовательно, общие затраты составят (10 500+15 000)*4=102 000руб. Следовательно, срок окупаемости мероприятия составит около 5 лет.

### Изменение режимных карт сетевого района

Согласно режимным картам Зеленогорской группы подстанций, для нормальной схемы сетевого района предусмотрена непрерывная работа параллельно 2-х силовых трансформаторов на ПС «Рощинская». Однако, по условиям договоров с ПАО Ленэнерго», для обеспечения 3-й категории надёжности электроснабжения достаточно иметь постоянно включённым только один из них. Для организации изменения режима сети потребуется перерасчёт и перенастройка уставок срабатывания защит и автоматики на выключателях 110кВ подстанции. Затраты на эти работы можно оценить в 234 600,00руб. Вывод же в холодный резерв силового трансформатора позволит сэкономить на снижении условно-постоянных потерь в нём.

Qэкон.год=Рхх*Тгод*(Uр/Uном)2 *10-3 тыс.кВт*ч/год;

Где:

Qэкон.год – годовая экономия электроэнергии

Тгод – количество часов в году в тёплое время года = 8760/12*5=3650час.

Рхх – мощность потерь холостого хода (пастортные данные) =22,8кВт

Uр – рабочее напряжение трансформатора по ВН=108кВ

Uном – номинальное напряжение трансформатора по ВН=115кВ

Тогда Qэкон.год=73,40 тыс.кВт*ч/год

Прогнозная стоимость потерь электроэнергии в 2017-2020 годах составит: 2017 год – 2 227 руб/тыс.кВт*ч, 2018 год – 2376 руб/тыс.кВт*ч, 2019 год – 2536 руб/тыс.кВт*ч, 2020 год – 2705 руб/тыс.кВт*ч. Результаты расчётов значений ежегодной экономии представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Наименование энергоресурса | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г | 2020 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовой прогнозный тариф | руб./кВт*ч | 2,227 | 2,376 | 2,535 | 2,705 | 2,411 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*я | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 73,40 | 293,6 |
|  | тыс. руб. | 163,46 | 174,40 | 186,07 | 198,55 | 722,48 |

Как видно из таблицы, срок окупаемости мероприятия составит менее 2-х лет.

## Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей Программы, позволит обеспечить общую экономию энергетических ресурсов, представленную в  таблице № 4.4. Общие затраты составляют 7 063,2 тыс. руб., срок окупаемости – около 10 лет.

Таблица № 4.4

| Наименование | Единица измерения | 2017 г. план | 2018 г. план | 2019 г. план | 2020 г. план | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия в стоимостном выражении (с учетом КРМ) | тыс. руб. | 163,5 | 179,3 | 369,1 | 587,5 | 1299,4 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 73,4 | 75,5 | 145,6 | 222,6 | 593,2 |

## Контроль за выполнением Программы

3.4.1 Контроль за выполнением параметров программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации.

3.4.2 Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к Программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

3.4.3. По результатам реализации мероприятий ежегодно заполняются значения целевых показателей, подлежащие ежегодному контролю.

# ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ООО «Энергоинвест»  НА ПЕРИОД 2016-2020 ГОДОВ

| N п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта внедре- ния | Наименование целевого показателя энергоэффективнос- ти | Выдел. источники финансирования |  |  |  |  | Период внед- ре-ния | Освоение ист., тыс. руб., без НДС |  |  |  |  |  | Достигаемые числ. значения электрических показат. энергоэффективности, в натур. выраж. Млн.кВт.ч |  |  |  |  |  | Экономичес- кий эффект мероприятий за период программы |  | Срок окупа- емости затрат, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  | Все- го | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фед. бюд- жет | рег. бюд- жет | мест. бюд- жет | вне- бюд- жет- ные ист. |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | на нача- ло пери- ода | на конец 1-го года | на конец 2-го года | на конец 3-го года | на конец 4-го года | на конец 5-го года <*> | в на- тур. вы- раж. | в тыс. руб., без НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| I | Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Утепление тамбуров ОПУ и ЗРУ | П. Рощино | Снижение потерь Электрической энергии | 102 | - | - | - | 102 | 2018-2019 | 102 |  | - | 51 | 51 | - | 0 | 0 |  | 0,002 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 42,8 | 5 |
| 2.2. | Изменение режимных карт сетевого района | П. Рощино | Снижение потребления электроэнергии | 234,6 | - | - | - | 234,6 | 2018 | 234,6 | 234,6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,293 | 722,5 | 2 |
|  | Перенос точек коммерческого учёта на стороне 110кВ к границе балансовой принадлежности | П. Рощино | В соответствии с требованием законодательства в электроэнергетике | 6571,6 |  |  |  | 6571,6 | 2018-2020 | 6571,6 |  |  | 830,0 | 4272,1 | 1469,5 |  |  |  |  | 0,066 | 0,141 | 0,207 | 548,7 | 10 |
|  | Всего по разделу II-А | П. Рощино |  | 6908,2 | - | - |  | 6908,2 |  | 6908,2 | 234,6 | - | 881,0 | 4323,1 | 1469,5 | - | - | 0,073 | 0,075 | 0,145 | 0,222 | 0,515 | 1314,0 | 10 |
| Б. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обучение персонала | П. Рощино | Снижение непроизводитель-ных потерь | 155,0 | - | - | - | 155,0 | 2016-2020 | 155,0 | 25,8 | 27,8 | 30,6 | 33,7 | 37,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по разделу II-Б | П. Рощино | - | 155,0 | - | - | - | 155,0 | 2016-2020 | 155,0 | 25,8 | 27,8 | 30,6 | 33,7 | 37,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу II | П. Рощино | - | 7063,2 |  |  |  | 7063,2 | 2016-2020 | 7063,2 | 260,4 | 27,8 | 911,6 | 4356,8 | 1506,6 | - | - | 0,073 | 0,075 | 0,145 | 0,222 | 0,515 | 1314,0 | 6,5 |
|  | Всего по разделам I и II | П. Рощино | - | 7063,2 |  |  |  | 7063,2 | 2016-2020 | 7063,2 | 260,4 | 27,8 | 911,6 | 4356,8 | 1506,6 | - | - | 0,073 | 0,075 | 0,145 | 0,222 | 0,515 | 1314,0 | 6,5 |